## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 72
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [11 empty] | 18 |  |  | 18
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 4.13 | [7 empty] | 4.13
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 33.48 | [7 empty] | 33.48
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 72 |  | 72
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [10 empty] | 480 |  | 480
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 4.8 |  | 0.18 |  |  | 4.98
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 58.3 |  |  |  |  | 58.3
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 2.621 | [7 empty] | 2.621
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 45.9 | [7 empty] | 45.9
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 14.4 | [6 empty] | 14.4 |  |  | 28.8
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 15.741 | [5 empty] | 15.741
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  | 8 | [9 empty] | 8
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 36.945 | [5 empty] | 36.945
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.746 | [7 empty] | 1.746
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 12
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 72
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 4.12 | [5 empty] | 4.12
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 4.12 |  |  | 4.12
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 32 | 5 | [6 empty] | 37
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 7.58 | [5 empty] | 7.58
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 7.58 |  |  | 7.58
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 9.144
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 162
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 59.928
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  | 0.36 | [8 empty] | 0.36
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 155.11 | [5 empty] | 155.11
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 155.11 | [5 empty] | 155.11
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 48
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 11
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 72
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 3
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 4.994 |  |  | 4.994
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.9 | [11 empty] | 0.9
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 4.994 | [8 empty] | 4.994
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 9 | 9
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 9 | [10 empty] | 9 | 18
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 36 | [8 empty] | 2 |  |  | 38
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 30 | 33
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 5 | 5
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 18 | 18
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт |  |  | 1 | [10 empty] | 13 | 14
Ремонт люминесцентного светильника: замена дросселя, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Итого